Anuncio de 08/08/2024 de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de central solar fotovoltaica denominada “PV Huete I ” de 800 kW instalados y sus infraestructuras de evacuación. Referencia: 162702-00838.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública el proyecto de ejecución de la planta solar fotovoltaica “PV Huete” de 800 kW instalados y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Número de expediente: 162702-00838

Peticionario: HYP Renewables Spain SL., con CIF B06851455 y domicilio social en C/ Princesa de Éboli, 9 D, Portal D, 7ºA, 28050, Madrid.

Situación: Término Municipal de Huete (Cuenca).

Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 800 kW instalados (en inversores), 5 inversores de 200 KW, limitados a 160 KW, 1 centro de transformación, protección y medida y línea subterránea de media tensión 20 kV de doble circuito circuito, que conecta con centro de seccionamiento y línea aéreo subterránea hasta entronque con apoyo número 3 de la línea 201  LMT 20 KV, propiedad de la Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L.. Las actuaciones a realizar son:

1.- Central Solar Fotovoltaica de 800 kW instalados, ubicada en la parcela 16 del polígono 519, del término municipal de Huete (Cuenca). Superficie total delimitada por vallado de FV:14.131 m2 con una longitud de vallado de 551,45 m. Formada por un total de 1.680 módulos fotovoltaicos bifaciales, modelo JKM615N-66HL4M-BDV o similar, con una potencia unitaria máxima de 615 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructuras de tipo seguidores solares sobre 1 eje horizontal (N-S) para seguimiento automático (E-O), hincadas directamente al terreno. La potencia pico total de la central es de 1033,2 kW. La potencia nominal en inversores es de 800 kW, correspondiente a la potencia instalada, con 5 inversores tipo string marca SUN2000-215KTL-H0 o similar, para la conversión de CC a CA, limitados para una potencia nominal en alterna de 160 kW.

2.- Número de expediente: 162402-06617. Centro de transformación, protección y medida en edificio prefabricado de hormigón cuya finalidad es la elevación de 800 V a 20 kV. Se dispone de 1 transformador de 1.000 kVA, tipo interior y 3 celdas modulares con aislamiento integral en gas SF6 que corresponden a 1 celda de línea, 1 celda de protección general con interruptor automático y 1 celda de medida y un transformador de servicios auxiliares 800V/400-230V 15kW. Línea subterránea particular de interconexión entre el centro de transformación y el centro de seccionamiento. La longitud total del trazado es de 15 m. La sección de la LSAT será de 3x150 mm2.RHZ1 12/20 H16.

3.- Número de expediente 162402-06618 Centro de seccionamiento en edificio prefabricado, con tres celdas de línea, una celda protección de transformador y servicios auxiliares y un transformador para servicios auxiliares de 0,6 KVA.

4.- Número de expediente: 16210202211. Línea aéreo-subterránea de media tensión 20 kV.

Línea subterránea de Alta Tensión de compañía: línea subterránea de compañía de interconexión entre el centro de seccionamiento y el entronque aéreo-subterráneo. La longitud total del trazado es de 10 m. La sección de la LSAT será de 3x240 mm2 RHZ1 12/20 H16, doble circuito.

Línea aérea de Alta Tensión de 150 m de longitud en doble circuito conductor 100-AL1/17-ST1AS1A, de 20 kV, que conectará con la red existente simple circuito en el apoyo nº3 de la línea 201, propiedad de la compañía distribuidora Nuestra Señora de los Desamparados, SL. Constará de dos apoyos C- 9000-16E+EXT 1.8 m.

5.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso y construcción de viales internos, vallado perimetral, estructuras solares, cimentación del centro de transformación, protección y medida, zanjas para línea de media tensión, edificio prefabricado para sala de control y almacén de repuestos, etc.

Presupuesto de ejecución material: 533.379,39 €

Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios

Cuenca, a 08 de Agosto de 2024

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras