Anuncio de 15/10/2024, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162111-00115.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162111-00115.

Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.

Situación: Término municipal de Aliaguilla, Cuenca. Polígono 33.

Características principales: Reforma de la línea aérea de media tensión, 15 kV s/c, “Casillas de la Ranera – Aliaguilla” perteneciente al circuito LTE 702, por distancia insuficiente al terreno. Las actuaciones a realizar serán:

1.- Se sustituyen los apoyos número 188 y 189 por dos nuevos apoyos tipo celosía C-1000/16 (H-35 y H-40R).

2.- Se sustituye la cruceta del apoyo número 190, por nueva cruceta B-2.

3.- Tendido de nuevo conductor entre los apoyos 187 y 189 y desinstalación del existente. Conductor: LA-56. Longitud: 261 m.

4.- Se retensa el conductor, LA-56, entre los apoyos 189 y 191. Longitud afectada: 195 m.

5.- Se instala en los nuevos apoyos proyectados cadenas de amarre polimérico de 1 m además de forrado aislante en fase central en todos los apoyos sobre los que se actúa.

Finalidad: Adecuar la línea por distancia insuficiente al terreno.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para solicitar cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios.

Cuenca, a 15 de Octubre de 2024

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras